r m s  projekt

BIURO INŻYNIERSKIE – GRZEGORZ LASKOWSKI

Adres: ul. Szwedzka 7, 22-400 Zamość      e-mail: rmsprojekt@gmail.com

PROJEKT wykonawczy

| TYTUŁ OPRACOWANIA | - Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia galerii wystawowej na salę kinową w CFK Stylowy w Zamościu |
| --- | --- |
| NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA | "Adaptacja pomieszczenia na nową salę kinową w CKF Stylowy." |
| Adres inwestycji | 22-400 Zamość, ul. Odrodzenia – działki nr ewid. 143, 144, 145, |
| Kategoria obiektu | IX |
| Zamawiający | CENTRUM KULTURY FILMOWEJ "STYLOWY" 22-400 ZAMOŚĆ, ODRODZENIA 9, |
| Branża | - Architektoniczno-konstrukcyjna, elektryczna, sanitarna, teletechniczna |
| Umowa | z dnia 27.03.2017r. |

Projektował:		mgr inż. Grzegorz Świerczek nr upr. PDK/0222/PWOS/16

Sprawdził:		mgr inż. Bartłomiej Żukowicz nr upr. S-154/01

Zamość, SIERPIEŃ 2017

Spis treści:

1.

Podstawa opracowania	3

2. Zakres opracowania	3

3. Instalacja wentylacji i klimatyzacji.	3

4. Opis przyjętych rozwiązań technicznych	6

5. Wytyczne branżowe.	6

6. Uwagi końcowe	6

7. Cęść rysunkowa	7

OPIS TECHNICZNY

- PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Projekt architektoniczno-budowlany,

- Obowiązujące normy i przepisy,

- Wytyczne Inwestora,

- Wiedza fachowa.

- ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres projektu zawiera opracowanie wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla sali kinowej wraz z korytarzem komunikacyjnym w CFK Stylowy w Zamościu.

Projektowana sala kinowa, mieścić się będzie w istniejącym budynku Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” przy ul. Odrodzenia 9 w Zamościu. Obecnie w obiekcie znajduje się trzy salowe kino z hollem (foyer), projektorownią oraz pomieszczenia techniczne, biurowe i socjalne niezbędne do obsługi gości i pracowników kina.

Projektowana sala kinowa znajdować się będzie na poziomie II-piętra w wydzielonej części istniejącej galerii wystawowej. Pozostała część powierzchni galerii po wydzieleniu sali kinowej, zostanie przeznaczona na korytarz komunikacyjny.

- INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI.

## Dane wyjściowe:

Parametry powietrza zewnętrznego wg PN-76/B-03420 dla lata:

- strefa klimatyczna			II

- temperatura zewnętrzna 		tzl = 30 0C

- wilgotność względna		zl = 45%

- zawartość wilgoci			xzl = 11,9g/kg

- entalpia				izl = 60,6kJ/kg

Parametry powietrza zewnętrznego wg PN-76/B-03420 dla zimy:

- strefa klimatyczna			III

- temperatura zewnętrzna 		tzz = -20 0C

- wilgotność względna		zz = 100%

- zawartość wilgoci			xzz = 0,8g/kg

- entalpia				izz = -18,4kJ/kg

Parametry powietrza w pomieszczeniach zgodnie z normami oraz wytycznymi Inwestora.

Ilość powietrza nawiewanego oraz ilości powietrza zewnętrznego na podstawie bilansów cieplnych, norm oraz zaleceń Inwestora.

## Sala kinowa:

Po przebudowie do celów wentylacji i klimatyzacji projektowanej sali kinowej oraz korytarza komunikacyjnego, przewidziano wykorzystanie istniejącej centrali wentylacyjnej N5/W5, obsługującej obecnie powierzchnię galerii wystawowej na II-piętrze.

Instalacja wentylacji N5/W5 zrealizowana została z wykorzystaniem centrali wentylacyjnej sekcyjnej typu BasX 2R (DANTHERM) o wydajności 3300m3/h, zlokalizowanej na dachu budynku. Centrala wyposażona została w następujące bloki sekcyjne:

- filtracji - części nawiewnej i wywiewnej,

- odzysku ciepła (wymiennik obrotowy),

- nagrzewnicy wodnej,

- chłodnicy wodnej,

- wentylatorów nawiewnego i wywiewnego.

Celem ograniczenia przeniesienia hałasu pochodzącego od wentylatorów centrali zamontowano tłumiki akustyczne na kanałach nawiewnym i wywiewnym oraz na przewodzie ssawnym i wyrzutowym.

Układ powietrzny nawiewał będzie uzdatnione w centrali klimatyzacyjnej powietrze, poprzez kanały wentylacyjne do sali kinowej za pośrednictwem nawiewników wirowych typu NS-8 firmy Smay. Wejście kanałami wentylacyjnymi do sal kinowych odbywać się będzie z poziomu dachu (ponad poziom stropu podwieszonego). Wywiew z sal kinowych odbywał się będzie poprzez kratki typu HB firmy Centrumklima oraz system izolowanych kanałów wentylacyjnych do central klimatyzacyjnych. Anemostaty sufitowe nawiewne oraz kratki wywiewne należy zamontować wraz ze skrzynkami rozprężnymi izolowanymi z przepustnicą. W/w układy pracują z recyrkulacją.

Istniejąca centrala wentylacyjna N5/W5 wraz kanałami wentylacyjnymi znajdującymi się na dachu oraz piony przechodzące przez dach pozostają bez zmian. W/w kanały przed podłączeniem do nowoprojektowanej inst. należy poddać gruntownemu czyszczeniu.

Ilości powietrza wentylującego – układ nawiewno-wywiewny

| Rodzaj pomieszczenia | pow. (std) | kubatu. Vk | ilość osób | Vnw | krotn. Y p.went. | rodzaj układu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | m2 | m3 |  | m3/h | 1/h |  |
| Sala kinowa | 99,3 | 298 | 64 | 2240 | 7,5 | N5/W5 |
| Korytarz komunikacyjny | 132 | 396 |  | 990 | 2,5 | N5/W5 |

Kanały prowadzone wewnątrz budynku (zarówno nawiewne jaki i wywiewne) należy izolować wełną mineralną grubości 40mm na folii aluminiowej.

Dodatkowo sala kinowa schładzana będzie za pomocą klimatyzatora kasetonowego typu AUYG24LVLA o mocy chłodniczej 7kW firmy Fujitsu. Klimatyzator należy wyposażyć w kartę komunikacyjną z protokołem LON. Kartę należy podłączyć do sterownika sterującego pracą centrali N5/W5 tak aby uwzględniał on pracę klimatyzatora w algorytmie sterowania.

## Korytarz komunikacyjny.

Powierzchnia korytarza komunikacyjnego obsługiwana będzie przez centralę klimatyzacyjną układ N5/W5 obsługującą również salę kinową. Układ powietrzny nawiewa uzdatnione w centrali klimatyzacyjnej powietrze i usuwa poprzez kanały (izolowane z blachy ocynk – kanały prostokątne i spiro, prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego) do anemostatów nawiewnych sufitowych typu NS-8 oraz wywiewnika HB firmy Centrumklima.

Dodatkowo korytarz schładzany będzie za pomocą 2kpl. klimatyzatorów kasetonowych inwerter firmy Fujitsu typ AUYG36LB o mocy 10kW. Klimatyzatory należy podłączyć do jednego zadajnika temperatury. Lokalizację zadajnika uzgodnić z użytkownikiem.

Dodatkowo klimatyzatory należy wyposażyć w kartę komunikacyjną z protokołem LON. Karty te należy podłączyć do istniejącego systemu BMS.

Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów umieścić należy na dachu według załączonego rzutu. Inne rozmieszczenie jednostek można rozważyć w fazie wykonawczej.

## Projektorownia.

Do chłodzenia projektora przewidziano niezależny układ wywiewny, zintegrowany z odciągiem miejscowym z projektora. Układ ten działał będzie w oparciu o wentylator kanałowy typu TD 800/200N (HS) firmy Venture Industries. Wentylator należy podłączyć w taki sposób aby jego załączanie, następowało w momencie uruchomienia projektora. W celu skompensowania usuwanego powietrza przez wentylator, przewidziano przewód transferowy fi250, przez który powietrze będzie przepływało z istniejącej projektorowni znajdującej się poniżej.

Aby zniwelować powstałą różnicę ilości powietrza nawiewanego w stosunku do powietrza wywiewanego i tym samym uniknąć tworzenia się podciśnienia w projektorowniach, pracą dodatkowego wentylatora wyciągowego, należy w istniejącej centrali N/W6 obsługującą istniejącą projektorownię, zmniejszyć ilość powietrza wywiewanego o ok. 700 m3/h.

Dodatkowo pom. projektorowni schładzane będzie za pomocą ściennego klimatyzatora  firmy Fujitsu typ ASYB12LD o mocy 3,5kW.

Ilości powietrza wentylującego – układ nawiewno-wywiewny

| Rodzaj pomieszczenia | pow. (std) | kubatu. Vk | ilość osób | Vnw | krotn. Y p.went. | rodzaj układu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | m2 | m3 |  | m3/h | 1/h |  |
| Projektorownia | 39,3 | 138 |  | 700 | 5,1 | W |

- Opis przyjętych rozwiązań technicznych.

Opis rozwiązań dot. central wentylacyjnych, nawiewników, klimatyzatorów, zawarto w opisach poszczególnych rozwiązań układów. Poniżej przedstawiono pozostałe elementy.

### Kanały oraz kształtki wentylacyjne.

Przewody wentylacyjne zaprojektowano tak aby nie przekraczać następujących prędkości:

przewody czerpne i wyrzutowe – 4 m/s

główne kanały rozprowadzające – 6 m/s

kanały rozprowadzające – 4 m/s

podejścia do nawiewników – 3 m/s

Kanały wentylacyjne należy wykonać i zamontować w klasie szczelności A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrągłym wykonano z blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie). Grubości blach na kanały należy przyjąć tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między podporami.

Wszystkie nawiewniki montowane w sufitach podwieszonych podłączyć do głównych kanałów przy pomocy przewodów elastycznych o długości nie przekraczającej 2m, izolowanych w przypadku wszystkich nawiewów oraz wywiewów do central klimatyzacyjnych.

- WYTYCZNE BRANŻOWE.

## Wytyczne ochrony przeciwpożarowej (ppoż.)

Centrale wentylacyjne. należy podłączyć do systemu sygnalizacji pożaru , tak aby w momencie wykrycia pożaru zostały one automatycznie wyłączone.

Na przejściach kanałami wentylacyjnymi przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych należy zamontować klapy ppoż. EIS 120 z siłownikiem 24V lub obudować wg aprobowanego systemu w klasie odp. ogniowej  EIS 120.

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego (np. rozdzielni elektrycznej), dla której wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia, a na przejściach kanałami wentylacyjnymi przez ww. przegrody należy zamontować klapy ppoż. EIS (klasy odporności ogniowej EIS – wymaganej dla danej przegrody) z siłownikiem 24V lub obudować wg aprobowanego systemu w klasie EIS (klasy odporności ogniowej jak wymaganej dla danej przegrody). W trakcie realizacji kontrolować ewentualne zmiany w stosunku do projektu w celu zabezpieczenia wszystkich przejść przez przegrody budowlane opisane wyżej. Wszystkie kanały wentylacyjne będą zaprojektowane z materiałów nie palnych. Izolacje akustyczne i termiczne kanałów powinny posiadać aprobaty na nie rozprzestrzenianie ognia (NRO).

- UWAGI KOŃCOWE.

Warunki montażu i odbioru:

Roboty zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II „Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych” z zachowaniem przepisów BHP i przestrzeganiem instrukcji montażu poszczególnych urządzeń.

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

Spis rysunków:

- Rzut 01 poz. II piętra - instalacja wentylacji i klimatyzacji		skala 1:100

- Rzut 02 przekrój A-A - instalacja wentylacji i klimatyzacji		skala 1:100

- Rzut 03 poz. dachu – instalacja wentylacji i klimatyzacji		skala 1:100

Oświadczenie projektanta

Rzeszów, 19-06-2017r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami) oświadczam, że Projekt Wykonawczy pt. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia galerii wystawowej na salę kinową w CKF Stylowy w Zamościu - Instalacja wentylacji i klimatyzacji, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| mgr inż. Grzegorz Świerczek PDK/0222/PWOS/16 |  |
| --- | --- |
| mgr inż. Bartłomiej Żukowicz S-154/01 |  |